Шаблон ТЗ, 17.09.2026
Техническое задание на поставку светодиодных светильников для улиц, дорог и территорий
Шаблон. Версия от 17.09.2026. Тип объекта: Улицы, дороги, территории.
Как пользоваться шаблоном
Шаблон технического задания для заказчика. Поля в квадратных скобках заполняет заказчик по своему объекту и расчёту. Шаблон не содержит товарных знаков, моделей и наименований производителей: закон запрещает включать их в описание предмета закупки, кроме закупок через электронный магазин и случаев, когда нет другого точного способа описания, и тогда со словами «или аналог» (ЗРУ-684, ст. 34, часть третья).
Каждый параметр задан допуском «не менее» или «не более»: закупочная документация должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей (ЗРУ-684, ст. 34, часть пятая). Завышенные требования к производителю или участнику, противоречащие принципам закупок, не допускаются (ЗРУ-684, ст. 34, часть девятая; ЗРУ-850 «О конкуренции», ст. 22).
Нормы освещённости приведены по ШНҚ 2.01.05-24 по состоянию на 17.09.2026. Перед объявлением закупки сверьте значения с действующей редакцией норм и с проектом объекта.
1. Общие сведения о закупке
1. Заказчик: [наименование, адрес, ИНН].
1. Предмет закупки: поставка светодиодных светильников [с монтажом и пусконаладкой / без монтажа] для объекта по разделу 2.
1. Количество: по светотехническому расчёту участника (раздел 5), но не менее [__] шт. и не более [__] шт.; спецификация по зонам в приложении 1.
1. Место поставки: [адрес объекта]. Базис поставки: [DDP склад заказчика / иное].
1. Срок поставки: не более [__] календарных дней с даты заключения договора; для монтажа отдельно [__] дней.
1. Условия оплаты: [предоплата __ % / оплата в течение __ дней после приёмки].
2. Назначение и условия эксплуатации
Объект: [улица / дорога / территория предприятия / внутриквартальный проезд], адрес [__]. Категория улицы по ШНҚ 2.01.05-24: [А / Б / В], интенсивность движения [__] авт/ч.
Опоры: [существующие / новые], высота установки [__] м, шаг [__] м, вылет кронштейна [__] м, угол наклона [__]°, схема расстановки [односторонняя / двухсторонняя / осевая]. Ширина проезжей части [__] м, тротуары [__] м.
Условия среды: наружная установка, температура от [-40] до [+50] °C, пыль, осадки, ультрафиолет, ветровая нагрузка по району.
Режим работы: по годовому графику наружного освещения, около [4 000] часов в год. Управление: [фотореле / астрономический таймер / диспетчеризация / ночное снижение мощности до __ %].
3. Нормируемые показатели освещения
Нормы по ШНҚ 2.01.05-24, таблица норм наружного освещения улиц и дорог (средняя яркость покрытия L и средняя горизонтальная освещённость E). Для дорог с усовершенствованным покрытием основной показатель яркость; освещённость применяется для покрытий, где яркость не нормируется, и для территорий.
	Улица, дорога, территория
	Категория
	Яркость L, кд/м2 / освещённость E, лк
	Примечание

	Категория А, более 3000 авт/ч
	А
	1,6 кд/м2 / 20 лк
	

	Категория А, 1000-3000 авт/ч
	А
	1,2 / 20
	

	Категория А, 500-1000 авт/ч
	А
	0,8 / 15
	

	Категория Б, более 2000 авт/ч
	Б
	1,0 / 15
	

	Категория Б, 1000-2000 авт/ч
	Б
	0,8 / 15
	

	Категория Б, 500-1000 авт/ч
	Б
	0,6 / 10
	

	Категория Б, менее 500 авт/ч
	Б
	0,4 / 10
	

	Категория В (местные улицы, проезды)
	В
	0,4 / 6; 0,3 / 4; 0,2 / 4
	по интенсивности движения

	Территория предприятия, открытая стоянка
	[по ШНҚ]
	[__]
	горизонтальная, на уровне покрытия



Равномерность: отношение минимальной яркости к средней не менее [0,35] для категорий А и Б; отношение Emin/Eср не менее [0,25] для освещённости (уточнить по ШНҚ).
Ограничение слепящего действия: показатель по ШНҚ для категории [__]; светильники с плоским защитным стеклом или с ограничением силы света в зоне 80-90° по проекту.
Общие требования ШНҚ 2.01.05-24 к светодиодному освещению: светоотдача светодиодных модулей не менее 95 лм/Вт при Ra 80 и выше; для производственных зданий общее освещение выполняется светодиодными и энергосберегающими источниками.
4. Требования к светильникам
Все значения ниже: «не менее» и «не более» это допуски. Участник указывает фактические значения своих изделий в сравнительной таблице (приложение 2). Заказчик может изменить числа в квадратных скобках под свой объект, сохраняя формулировки допусков.
	Параметр
	Требование
	Чем подтверждается

	Тип светильника
	консольный уличный с креплением на трубу диаметром [48-60] мм, регулируемый угол наклона
	паспорт

	Кривая силы света
	широкая (Ш) или полуширокая, асимметричная для освещения проезжей части при установке на краю дороги; тип по расчёту
	IES/LDT

	Номинальная мощность одного светильника
	не более [__] Вт (по расчёту раздела 5)
	паспорт

	Световой поток светильника
	не менее [__] лм (по расчёту)
	паспорт, протокол

	Светоотдача светильника
	не менее [120] лм/Вт
	паспорт, протокол

	Коррелированная цветовая температура
	от [3000] до [5000] K
	паспорт

	Степень защиты
	не ниже IP65 для оптического отсека и отсека драйвера
	паспорт, декларация

	Ударопрочность
	не ниже IK08
	паспорт

	Диапазон рабочих температур
	от [-40] до [+50] °C
	паспорт

	Защита от импульсных перенапряжений
	не менее [6] кВ (при отсутствии внешней защиты на линии не менее [10] кВ)
	паспорт драйвера

	Доля потока в верхнюю полусферу
	не более [3] % (ограничение засветки неба)
	IES/LDT

	Ветровая площадь и масса
	площадь не более [__] м2, масса не более [__] кг по несущей способности опоры
	паспорт

	Управление
	[без управления / вход диммирования 0-10 В или DALI / встроенный график снижения мощности]
	паспорт

	Источник света
	светодиодный модуль; лампы и светодиодные модули со сменным цоколем не допускаются
	паспорт изделия

	Индекс цветопередачи Ra
	не менее 80
	паспорт, протокол измерений

	Коэффициент пульсации освещённости
	не более [10] %
	протокол измерений

	Напряжение питания
	от [176] до [264] В переменного тока, 50 Гц; светильник сохраняет работоспособность во всём диапазоне
	паспорт

	Коэффициент мощности
	не менее 0,95 при номинальной нагрузке
	паспорт, протокол измерений

	Драйвер (источник питания)
	стабилизация тока светодиодов; защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения; коэффициент гармонических искажений тока не более [20] %
	паспорт драйвера

	Класс защиты от поражения электрическим током
	I (с заземляющим контактом) или II
	паспорт

	Корпус
	алюминиевый сплав или сталь с антикоррозийным покрытием; рассеиватель или защитное стекло стойкое к ультрафиолету
	паспорт

	Ресурс светодиодного модуля
	L70 не менее [50 000] часов, подтверждается отчётом LM-80 производителя светодиодов и расчётом по TM-21; без отчёта ресурс указывается как расчётный
	отчёт LM-80, расчёт TM-21 или запись «расчётный»

	Световой поток и светоотдача
	заявляются по протоколу измерений светильника в сборе (LM-79 или методика аккредитованной лаборатории); без протокола указываются как расчётные по данным светодиодов и драйвера
	протокол или запись «расчётные»

	Фотометрические данные
	файл IES (LM-63) или LDT (EULUMDAT) на каждый предлагаемый артикул, поток в файле соответствует заявленному
	файлы IES/LDT

	Гарантийный срок
	не менее [36] месяцев с даты поставки на светильник в сборе, включая драйвер; порядок замены в гарантийный срок описывается в предложении
	гарантийное письмо

	Новизна товара
	товар новый, год выпуска не ранее [2026]
	паспорт, маркировка

	Маркировка
	на корпусе: изготовитель, артикул, мощность, напряжение, IP, дата выпуска
	осмотр при приёмке



5. Требования к светотехническому расчёту
1. Участник прилагает к предложению светотехнический расчёт объекта, выполненный в DIALux, Relux или аналогичной программе с фотометрическими файлами (IES или LDT) именно тех артикулов, которые предлагает.
1. Исходные данные расчёта: геометрия помещений или территории по разделу 2, высота установки светильников, коэффициенты отражения поверхностей [потолок / стены / пол: указать или принять по умолчанию программы], расчётная плоскость по разделу 3.
1. Коэффициент эксплуатации (запаса) принимается по ШНҚ 2.01.05-24 (таблица коэффициентов эксплуатации для условий среды объекта) или по CIE 97 с указанием составляющих (спад потока модуля по данным LM-80/TM-21, загрязнение светильника, интервал чистки). Принятое значение указывается в расчёте: [MF = 0,__].
1. Результат расчёта содержит: среднюю освещённость Eср, минимальную Emin, равномерность Emin/Eср по каждой зоне раздела 3, количество и расстановку светильников, установленную мощность, удельную мощность Вт/м2. Заказчик вправе повторить расчёт с теми же файлами и сравнить результат.
1. Расчётные значения освещённости в каждой зоне должны быть не ниже нормируемых по разделу 3 с учётом принятого коэффициента эксплуатации.
6. Документы в составе предложения
	Документ
	Содержание
	Статус

	Декларация о соответствии на светильники
	обязательна: светильники ТН ВЭД 9405 входят в перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия (ПКМ № 43, прил. 4, п. 107)
	условие допуска

	Паспорт изделия на каждый артикул
	мощность, поток, светоотдача, Ra, цветовая температура, IP, IK, диапазон температур, габариты, масса, схема подключения
	условие допуска

	Файлы IES или LDT на каждый артикул
	для проверки расчёта заказчиком
	условие допуска

	Светотехнический расчёт по объекту
	в DIALux, Relux или аналогичной программе, с файлами предлагаемых светильников (раздел 5)
	условие допуска

	Сравнительная таблица характеристик
	построчно по разделу 4: требование, предложение участника, подтверждающий документ
	условие допуска

	Протокол измерений светильника
	LM-79 или протокол аккредитованной лаборатории на поток, мощность, светоотдачу, цветность
	при наличии; без протокола поток и светоотдача считаются расчётными

	Отчёт LM-80 и расчёт TM-21
	на применённые светодиоды
	при наличии

	Гарантийное письмо
	на срок по разделу 4, за подписью руководителя участника
	условие допуска

	Сертификат о товаре местного производства
	выдаётся АО «Ўзбекэкспертиза» по ПКМ № 712; нужен для дополнительных баллов за локализацию (ПКМ № 276, п. 95-1) и для преференции по УП-17
	не является условием допуска; учитывается при оценке



7. Приёмка
1. Входной контроль: проверка количества, комплектности, целостности упаковки, соответствия маркировки паспортам и сравнительной таблице.
1. Документы при поставке: паспорта изделий, декларация о соответствии, гарантийное письмо, инструкция по монтажу и эксплуатации на русском или узбекском языке.
1. Измерение освещённости: после монтажа и наработки не менее [100] часов измеряется освещённость в контрольных точках по каждой зоне раздела 3 люксметром с действующей поверкой. Сетка точек и высота расчётной плоскости те же, что в расчёте. Измерения проводятся в отсутствие естественного света (или с его исключением).
1. Критерий приёмки по освещённости: измеренная средняя освещённость в зоне не ниже нормируемой; измеренная величина сопоставляется с расчётной с учётом того, что новый светильник даёт поток выше расчётного на величину коэффициента эксплуатации.
1. Измерение потребляемой мощности: суммарная активная мощность выборки не менее [5] светильников не превышает паспортную более чем на [10] %.
1. Результат оформляется протоколом измерений, который подписывают представители заказчика и поставщика; протокол прилагается к акту приёмки.
1. Светильники, не прошедшие проверку по разделу 4 или 7, заменяются поставщиком за его счёт в срок [__] рабочих дней.
8. Оценка предложений: памятка заказчику
Критерии оценки предложений и их относительное значение заказчик указывает в закупочной документации до объявления закупки (ЗРУ-684, ст. 32). Веса технической и ценовой части закон не задаёт: их устанавливает заказчик по значимости для своих потребностей (ПКМ № 276, п. 67).
Заказчик вправе объявить часть требований раздела 4 обязательными: несоответствие обязательному критерию ведёт к отстранению участника (ПКМ № 276, п. 72). Рекомендуется сделать обязательными: освещённость по расчёту, IP, IK, диапазон температур, декларацию о соответствии, файлы IES/LDT, гарантийный срок.
При балльном методе местному производителю электронная система начисляет дополнительные баллы пропорционально уровню локализации (ПКМ № 276, п. 95-1); при оценке цены у бюджетных заказчиков к минимальной цене импортного товара применяется ценовая преференция по УП-17, п. 12(б).
С 01.01.2027 закупки стоимостью более 1 млрд сум и предмет закупки со сроком эксплуатации более 3 лет оцениваются по методу совокупной стоимости владения (УП-17, п. 11(б)); для светильников в расчёт входят потребление электроэнергии за срок службы и затраты на обслуживание.
Приложение 1. Спецификация по зонам
	№
	Зона
	Норма, лк
	Тип светильника
	Мощность, не более, Вт
	Количество, шт.

	1
	Категория А, более 3000 авт/ч
	1,6 кд/м2 / 20 лк
	[__]
	[__]
	[__]

	2
	Категория А, 1000-3000 авт/ч
	1,2 / 20
	[__]
	[__]
	[__]

	3
	Категория А, 500-1000 авт/ч
	0,8 / 15
	[__]
	[__]
	[__]

	4
	Категория Б, более 2000 авт/ч
	1,0 / 15
	[__]
	[__]
	[__]



Приложение 2. Сравнительная таблица характеристик (заполняет участник)
	№
	Параметр
	Требование ТЗ
	Предложение участника
	Подтверждающий документ

	1
	Тип светильника
	консольный уличный с креплением на трубу диаметром [48-60] мм, регулируемый угол наклона
	
	паспорт

	2
	Кривая силы света
	широкая (Ш) или полуширокая, асимметричная для освещения проезжей части при установке на краю дороги; тип по расчёту
	
	IES/LDT

	3
	Номинальная мощность одного светильника
	не более [__] Вт (по расчёту раздела 5)
	
	паспорт

	4
	Световой поток светильника
	не менее [__] лм (по расчёту)
	
	паспорт, протокол

	5
	Светоотдача светильника
	не менее [120] лм/Вт
	
	паспорт, протокол

	6
	Коррелированная цветовая температура
	от [3000] до [5000] K
	
	паспорт

	7
	Степень защиты
	не ниже IP65 для оптического отсека и отсека драйвера
	
	паспорт, декларация

	8
	Ударопрочность
	не ниже IK08
	
	паспорт

	9
	Диапазон рабочих температур
	от [-40] до [+50] °C
	
	паспорт

	10
	Защита от импульсных перенапряжений
	не менее [6] кВ (при отсутствии внешней защиты на линии не менее [10] кВ)
	
	паспорт драйвера

	11
	Доля потока в верхнюю полусферу
	не более [3] % (ограничение засветки неба)
	
	IES/LDT

	12
	Ветровая площадь и масса
	площадь не более [__] м2, масса не более [__] кг по несущей способности опоры
	
	паспорт

	13
	Управление
	[без управления / вход диммирования 0-10 В или DALI / встроенный график снижения мощности]
	
	паспорт

	14
	Источник света
	светодиодный модуль; лампы и светодиодные модули со сменным цоколем не допускаются
	
	паспорт изделия

	15
	Индекс цветопередачи Ra
	не менее 80
	
	паспорт, протокол измерений

	16
	Коэффициент пульсации освещённости
	не более [10] %
	
	протокол измерений

	17
	Напряжение питания
	от [176] до [264] В переменного тока, 50 Гц; светильник сохраняет работоспособность во всём диапазоне
	
	паспорт

	18
	Коэффициент мощности
	не менее 0,95 при номинальной нагрузке
	
	паспорт, протокол измерений

	19
	Драйвер (источник питания)
	стабилизация тока светодиодов; защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения; коэффициент гармонических искажений тока не более [20] %
	
	паспорт драйвера

	20
	Класс защиты от поражения электрическим током
	I (с заземляющим контактом) или II
	
	паспорт

	21
	Корпус
	алюминиевый сплав или сталь с антикоррозийным покрытием; рассеиватель или защитное стекло стойкое к ультрафиолету
	
	паспорт

	22
	Ресурс светодиодного модуля
	L70 не менее [50 000] часов, подтверждается отчётом LM-80 производителя светодиодов и расчётом по TM-21; без отчёта ресурс указывается как расчётный
	
	отчёт LM-80, расчёт TM-21 или запись «расчётный»

	23
	Световой поток и светоотдача
	заявляются по протоколу измерений светильника в сборе (LM-79 или методика аккредитованной лаборатории); без протокола указываются как расчётные по данным светодиодов и драйвера
	
	протокол или запись «расчётные»

	24
	Фотометрические данные
	файл IES (LM-63) или LDT (EULUMDAT) на каждый предлагаемый артикул, поток в файле соответствует заявленному
	
	файлы IES/LDT

	25
	Гарантийный срок
	не менее [36] месяцев с даты поставки на светильник в сборе, включая драйвер; порядок замены в гарантийный срок описывается в предложении
	
	гарантийное письмо

	26
	Новизна товара
	товар новый, год выпуска не ранее [2026]
	
	паспорт, маркировка

	27
	Маркировка
	на корпусе: изготовитель, артикул, мощность, напряжение, IP, дата выпуска
	
	осмотр при приёмке



Нормативные ссылки
1. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-684 от 22.04.2021 (в редакции на 17.09.2026), https://lex.uz/ru/docs/5382983
1. ШНҚ 2.01.05-24 «Естественное и искусственное освещение», приказ Минстроя № 1/2-68 от 26.09.2024, https://lex.uz/ru/docs/7218587
1. Постановление Кабинета Министров № 43 от 30.01.2021, приложение 4, п. 107 (ТН ВЭД 9405 11 - 9405 69 000 9), https://lex.uz/ru/docs/5249380
1. Постановление Кабинета Министров № 276 от 20.05.2022, Положение о процедурах закупок, п. 67, 72, 95-1, https://lex.uz/ru/docs/6026646
1. Постановление Кабинета Министров № 712 от 28.10.2024, Положение об определении товаров местного производства, https://lex.uz/ru/docs/7182856
1. Указ Президента № УП-17 от 04.02.2026, п. 11(б), 12(б), https://lex.uz/ru/docs/8037367
1. Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» № ЗРУ-850 от 03.07.2023, ст. 22, https://lex.uz/ru/docs/6518383
Шаблон подготовлен по состоянию законодательства и норм на 17.09.2026. Перед использованием заказчик проверяет актуальность редакций на lex.uz.
Стр. 
